## ＮＳ形φ300～450
NＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） |  | 平成 年 月 日
管 Ｎo
管の種類
略図／ライナ
継 手 No. |  |  | ―
清 掃 |  |  | ―
滑 剤 |  |  | ―
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  | ―
バックアップリングの向き※3 |  |  | 6
受口端面～ゴム輪の最大寸法確認（C) |  |  | 1
受口端面～ゴム輪 間隔 (b) （ｍｍ） | 全周チェック |  | 2
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
ボ ル ト | 数 |  | ―
| トルクＮ・ｍ |  | ―
押輪～受口端面 間隔※4 | ① |  | 8
③
⑤
⑦
受口端面～白線 間隔 （a） （ｍｍ） | ① |  | 4
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入状態※5 | ① |  | 9
③
⑤
⑦
ライナ位置の確認（d部）※1 |  |  | 3
マ－キング（白線）位置の確認※2 |  |  | 5 8
判 定 |  |  | ―
備 考 |  |  | ―
判定基準 ： 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）＜受口端面～ゴム輪の最大寸法（ｃ）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5ｍｍの隙間ゲ－ジにて確認する。
※2 接合直後に、マ－キング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 バックアップリングの向き ：テーパー部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※4 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5ｍｍ（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。